- CVC-32E 32路指示灯模块

CVC-32E  32路灯模块是具有总线通讯功能的灯指示设备,报警主机通过它可以在指定的情况下(报警\布防等)点亮或熄灭某一个或多个灯，从而可以达到模拟灯光屏的效果，使报警或显示更加清晰。

灯1

灯4

电源

通讯状态灯

ON

灯10

灯11

灯12

灯13

灯14

灯9

灯15

灯16

灯2

模式选择开关：

1： ON=灯操作时闪烁；

OFF=灯操作时常亮。

灯17

灯18

灯3

灯19

灯20

灯21

灯22

灯23

灯24

ON

地址拨码开关

灯5

灯6

灯7

灯8

灯25

灯26

灯27

灯28

灯29

灯30

灯31

灯32

通讯指示灯

红  绿  黄  黑

正端

负端

1.  性能特点：

● 32路发光二极管         ●  总线通讯方式

- 规格及参数

| 描述 | CVC-32E 32路灯指示模块 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 21厘米 x 8.2厘米 x 2.0厘米（长x宽x厚） |
| 重量 | 400克 |
| 工作温度 | -10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度 |
| 工作电压 | 直流10 ∽ 15伏 |
| 工作电流 | 静态电流:100毫安, 每点亮一个灯增加10毫安 |
| 灯参数 | 电压：直流1.5-3.0伏，电流：10-15毫安 |
| 联网功能 | 可与CVC016-D或CVC064-C等系列报警主机连接，进行灯指示 |

- 指示灯状态说明

● 电源指示灯说明						● 通讯状态指示灯说明：

1） 常灭：设备电源不正常。				1)  常亮：模块通信不正常。

2)  常亮：设备电源正常。				2） 闪烁：（1秒钟闪1次），设备通讯正常。

●  一旦某一路灯操作,相关的该路指示灯会亮或闪烁；断开指示灯灭。

- 与报警主机连接使用说明

●  接线说明：如果和报警主机共用电源，将 “红、绿、黄、黑” 4芯线分别与主机的 “红、绿、黄、黑” 4端子相连；如果和报警主机不共用电源，将 “绿、黄、黑” 3芯线分别与主机的 “绿、黄、黑” 3端子相连，将 “红、黑” 2芯线与自己的电源正、负极相连（建议单独使用电源）。

●  在同一台报警主机上使用时，每一个灯模块有自己的唯一地址，不能与其它灯模块的地址相同。地址的范围及设定，请参考报警主机的安装或使用手册。

- 5．灯使用说明

●  一般情况下，公司出厂时会根据客户需要提供指示灯和相关接口。如果客户自己配置指示灯，指示灯出厂时，一般长的脚为正，安装时，将长脚的接线连接到该灯座的正端(左引脚)，另外一脚到负端(右引脚)。